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      Caiet de sarcini

LIFT DE MASA 1 BUC 

42416100-6 Ascensoare
Produsul  solicitat  trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate conform specificatiilor tehnice care fac parte integranta din acest caiet de sarcini.

Produsul va fi livrat in baza contractului si in baza comenzii emise de autoritatea contractanta, in 60 de zile de la primirea comenzii. 
Pretul unitar de livrare a produsului, cuprins in oferta, va fi exprimat in lei / buc, in conditia FRANCO DEPOZIT BENEFICIAR.
Transportul se va efectua de catre furnizor cu mijloace proprii sau închiriate pe cheltuiala acestuia.

Receptia calitativa si cantitativa se va face de catre autoritatea contractanta in prezenta unei comisii de receptie si a unui delegat imputernicit de ofertant.   
Termen de garantie 2 ani                            

Plata se va face de catre cumparator in LEI, in termen de 60 zile de la receptionarea produselor, pe baza urmatoarelor documente:

- factura in original;

- nota de receptie si constatare diferente, incheiata la sediul unitatii beneficiare a persoanei juridice achizitoare;

- certificatul de calitate si garantie al produsului livrat;
- proces verbal punere in functiune 

- proces verbal instruire personal 

- proces verbal predare primire 

Specificatii Tehnice 

Sarcina nominala 100 kg 
Viteza nominala 0.35 m/s
Numar statii 7
Numar accese cabina 1
 Dimensiuni put (latime x adancime) 960 mm x 1010 mm 
Cursa Aproximativ 24000 mm 
Spatiu de siguranta inferior 0
Spatiu de siguranta superior 2750 mm 
Tip put Structura metalica proprie
Pozitionare camera masinii Panou pozitionat la ultima statie, deasupra usii, in putul liftului 

Detalii si finisaje cabina 
Tip cabina Inox 
Dimensiuni (l x a x h) 705 x 500 x 1030 mm 
Finisaj pereti Inox 
Podea Inox 
Plafon Inox
Usi palier
Tip Manuala, cu incarcare de la inaltimea de 6- 700mm 
Sistem deschidere usi palier cu cama electromagnetica montata pe cabina. Usile se vor deschide numai cand cabina este in statie
Dimensiuni (latime x inaltime) 710 mm x 1005 mm

Finisaj Inox
Butoane si indicatoare cabina/palier
Codificare statii -1,0,1,2,3,4,5 Butoniere palier Carcasa de plastic, cu butoane luminoase care indica pozitia cabinei

Montaj cutii de comanda palier In rama usilor

Detalii sistem de tractiune si de comanda
 Motor 0,66 kW, Actionare electrica controlata prin convertizor de frecventa (ACVF) 
Panou de control Cu microcontroler
Alimentare 380V, 50Hz

Observatii : 

Ascensorul sa fie  produs in conformitate cu standardul EN81-3 si directiva masini 2006/42/EC. 

Devieri de verticalitate maxim acceptate +/- 25 mm pe toata inaltimea putului ascensorului.

Transportul echipamentului pana la locul unde urmeaza a fi instalat intra in sarcina Furnizorului.

Este necesara dezafectarea echipamentului vechi care trebuie inlocuit si a inlatura echipamentul in curtea spitalului.

PRECIZARI FINALE PENTRU OFERTANTI

La evaluarea ofertei şi desemnarea celei câştigătoare se vor avea în vedere preţul ofertat conform criteriului preţul cel mai scăzut, precum şi respectarea condiţiilor minime de calificare solicitate de autoritatea contractantă în Fişa de date a achiziţiei şi cerintelor solicitate în Caietul de sarcini.
Oferta ce nu respecta in totalitate specificatiile tehnice solicitate de catre autoritatea contractanta sau conditiile minime de calificare va fi respinsa conform legii; continutul propunerii tehnice reprezinta parte integranta a solicitarilor din Caietul de sarcini.

In cazul in care oferta contine propuneri referitoare la clauze contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, aceasta va fi respinsa ca neconforma.

Achizitorul va efectua plata in functie de disponibilitati conform prioritatilor unitatii si planificarii financiare ce tine cont de exigibilitatea tuturor angajamentelor bugetare existente, termenul de plata fiind luat in calcul de la inregistrarea facturii in unitate care confirma furnizarea produselor, insotita de actele doveditoare in 60 de zile de la inregistrarea facturii in spital .
Intocmit Ref. Popa Bogdan 
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